{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12249738","143.414","142.714","320","21.326","100","0.613","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12851030","150.813","101.168","320","24.626","100","0.524","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7842040.5","90.764","-","-","-","-",6.634,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8668476","100.33","-","-","-","-",6.756,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2703717.75","112654.906","-","-","-","-","0.708","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20557276","237.931","-","-","-","-","0.626","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15339.128","0.178","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","744994.688","8.623","530.669","320","434.366","100","59.812","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660378","7.643","115.211","300","3.139","100","2.068","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9825408","113.72","3.61","200","5.73","200","5.61","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.77","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","418691.094","4.908","28.6","320","0","100","12.227","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11524436","134.87","109.974","320","43.85","100","0.64","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","326861.094","3.783","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6458652.5","74.753","-","-","-","-",4.904,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2679848.75","31.623","65.789","200","19.492","50","6.901","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2916210","34.466","67.431","200","16.883","50","5.84","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3982167","46.899","165.074","200","294.271","50","1128.756","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102998.25","12.77","92.822","200","16.881","35","4.059","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1116762.75","13.49","88.745","200","18.625","35","3.381","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1136047.5","13.15","91.783","200","17.208","35","1.542","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3098324.25","35.86","94.436","200","15.512","35","1.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1953144.25","22.606","132.302","200","7.365","50","4.293","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1224658.5","14.174","123.695","200","5.187","50","2.857","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1538633.875","17.808","131.511","200","7.601","50","3.648","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3460821.12","40.056","11.9","200","7.54","35","4.99","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","17.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3522738","40.772","0.427","50","16.369","35","3.235","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41007667.482","484.576","22.001","50","0.172","35","0.374","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17781786.369","212.207","20.463","50","0.441","35","1.062","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5939.463","0.071","13.859","50","4.413","35","74.125","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","8.089","0","130.079","50","0.694","35","50.618","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9138320.64","380763.36","9.138","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26976015.36","312.222","14.97","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-488592","-5.655","4","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45301973.76","524.328","20.04","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","15377852.16","177.984","9.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131328","1.52",49.99,"120",1.58,"850",1.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16590501","192.02","84.297","320","47.268","100","8.689","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","1381.728","320","446.778","100","22.253","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6220264","71.994","-","-","-","-",8.008,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","930009.6","10.764","25.07","50","4.67","35","0.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","342878","3.968","-","-","-","-",2.171,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12513.967","0.145","-","-","-","-",0.368,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66043.891","0.764","-","-","-","-",0.582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139301.28","5804.22","7.85","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58603126.564","694.086","37.932","100","25.748","50","1.586","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57233048.368","676.285","38.18","100","26.189","50","2.525","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402867","4.663","174.091","550","3.094","280","4.096","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372562.281","4.312","169.437","550","0.576","400","0.478","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","604800","7","183.76","550","1.3","400","8.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","507611.625","5.875","3147.39","550","55.735","400","0.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","392752.281","4.546","153.984","200","3.839","200","1.398","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1105899.875","12.8","51.851","200","4.991","200","7.348","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","283322.969","3.279","20.409","-","18.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1015137.688","11.749","53.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","703907.938","8.147","28.986","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3856656.5","44.637","73.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4129767.5","47.798","50.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4080310.25","47.226","58.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6419965.5","74.556","48.158","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1904761.25","22.046","44.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1827874.875","21.156","25.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1370912.75","15.867","63.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1637937.5","18.958","63.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3356362.75","145928.812","-","-","0.833","50","4.216","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3966527","45.909","33.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1562557.375","18.085","40.338","100","7.701","50","0.474","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387396.25","4.484","16.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2343825.25","27.128","-","-","31.446","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13099218","151.611","35.991","100","6.627","50","8.374","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","567110.688","6.564","29.936","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3001171.75","34.736","26.452","100","15.541","50","6.928","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1489039.125","17.234","59.049","100","0.516","50","6.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","966760.062","11.189","-","-","1.278","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1502498.25","17.39","42.244","100","1.32","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8068028","93.38","29.64","100","0.604","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10916927","126.353","42.581","100","1.541","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5555237.5","64.3","99.29","200","51.48","200","9.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2289770","26.5","142.83","200","69.68","200","15.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1226500","14.19","59.64","200","63.41","200","16.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1099950","12.73","46.21","200","50.15","200","18.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4174191.25","48.31","59.58","100","17.12","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1119875.12","12.96","24.83","300","1.21","100","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1424.9","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","659269.31","7.63","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3195848.5","36.99","97.45","300","1.29","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1965735.62","22.75","73.45","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10422189","120.62","68.8","120","4.25","100","2.04","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7376789","85.32","57.12","100","0","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19017500","220.11","29.92","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168923.95","1.96","26.45","300","0.87","100","1.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4600950","53.25","45.6","100","0","50","0.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1003466.94","11.61","265.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","120002","1.38","247.79","200","104.55","200","20.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145442","1.68","383.16","200","142.1","200","18.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1722129.63","19.93","76.614","200","25.818","50","4.589","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1280068.38","14.82","128.621","200","41.526","50","4.564","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3886718.25","44.98","56.556","80","15.325","30","0.715","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3493752.25","40.44","507.545","80","0.226","30","6.623","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3086750.5","35.73","57.998","80","27.11","30","2.261","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3132081.5","36.25","55.761","80","26.71","30","1.827","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3785703","43.816","20.548","100","0.726","50","3.072","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2857993.75","33.641",1.588,"100",1.422,"50",11.54,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2530541","29.289","41.046","250","2.688","80","10.686","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1972609.625","22.831","60.064","250","23.553","80","5.394","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2405500.25","27.841","3.923","250","12.924","80","9.879","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47245628","546.824","34.757","100","21.847","50","0.825","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8126911.5","94.062","117.78","320","42","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3296305.25","38.152","-","-","-","-",5.196,"20","正常"]