{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-03-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12422772","145.409","122.159","320","23.35","100","0.483","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15778355","184.684","128.156","320","19.991","100","0.138","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10581369","122.47","-","-","-","-",9.6938,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8116971","93.946","-","-","-","-",6.4336,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","372861.969","15535.915","-","-","-","-","0.11","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","693485.5","8.026","-","-","-","-","1.504","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1632809.125","18.898","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12390.143","0.143","24.085","320","20.676","100","0.136","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698062.5","8.079","132.881","300","7.464","100","2.061","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","588617.28","6.813","21.95","200","0.53","200","0.07","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.32","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11549336","133.673","190.16","320","33.282","100","0.738","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","322571.594","3.734","3.323","320","0","100","0.388","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9568143","110.742","-","-","-","-",2.1283,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3222136","37.575","105.546","200","11.697","50","6.545","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3506699.5","40.929","109.367","200","6.322","50","5.1","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3074408.5","35.831","103.108","200","17.991","50","5.74","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1173438.25","14.17","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1215875.25","14.07","109.686","200","5.382","35","5.295","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","800235","9.26","4051","200","290.125","35","1108.667","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3060760","35.43","112.504","200","15.993","35","0.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2114090.25","24.469","166.788","200","16.732","50","4.32","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1243303.625","14.39","163.519","200","27.426","50","6.473","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1465628","16.963","166.097","200","29.953","50","6.771","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2443849.92","28.285","17.01","200","2.39","35","0.22","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","26.78","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13781984","159.514","35.887","50","0.262","35","3.136","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7861638","90.991","8.265","50","0.059","35","0.093","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","41587391.899","491.552","26.73","50","0","35","0.433","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11599488.287","138.118","26.091","50","0.149","35","1.408","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7316.542","0.087","7.978","50","1.356","35","33.601","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","411.023","0.005","179.79","50","18.54","35","78.042","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8307480.96","346145.04","665.568","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35111793.6","406.386","20.784","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7929256.32","91.774","53.66","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-101969.28","-1.18","252.26","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43444028.16","502.824","20.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","143424","1.66",51.23,"120",3.35,"850",5.04,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10511558","121.662","205.165","320","28.663","100","4.136","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3556446.75","41.163","-","-","-","-",10.1745,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10422210","120.628","212.67","320","48.119","100","1.603","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6924186.5","80.141","-","-","-","-",8.8056,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","723427.2","8.373","23.79","50","14.19","35","0.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","256821.094","2.972","-","-","-","-",1.8376,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10842.755","0.125","-","-","-","-",0.8961,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","60060.824","0.695","-","-","-","-",0.9884,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","38902.548","1620.94","2.38","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",-19428855.102,"-228.937","0","100","0","50","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53107514.37","627.818","38.129","100","19.324","50","6.82","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394859","4.57","257.736","550","6.873","280","0.603","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435366.25","5.039","234.937","550","1.025","400","0.463","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","497664","5.76","239.72","550","2.06","400","1.09","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","436702.625","5.054","180.19","550","6.269","400","1.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","631703.938","7.311","121.065","200","5.152","200","1.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1093121.375","12.652","57.631","200","5.606","200","7.641","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","139140.328","1.612","23.942","-","25.986","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1147932.375","13.286","53.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","836538.5","9.682","33.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3776278","43.707","75.308","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3907570.5","45.226","53.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4259465.5","49.299","60.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7334541","84.89","59.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1752677.25","20.286","46.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2382115.25","27.571","40.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1151597.125","13.987","72.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1696866","20.494","74.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3566044.5","148585.203","82.459","100","0.309","50","13.311","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4358567","50.446","36.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1808924.25","20.937","41.743","100","5.804","50","0.358","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","438295.344","5.073","24.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2114089.25","25.532","-","-","35.715","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12134547","140.446","29.178","100","3.877","50","7.815","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","646797.5","7.486","49.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2883565.75","33.375","14.638","100","16.255","50","8.394","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3408356","39.448","60.546","100","0.724","50","0.874","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1060115.25","12.27","-","-","3.294","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","172517.297","1.997","50.954","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","182469.891","2.112","25.107","50","4.443","35","13.183","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1876591.25","21.72","38.347","100","1.091","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6911707","80.056","28.212","100","0.801","50","0.122","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6662751","77.115","51.654","100","1.072","50","0.079","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10165941","117.66","100.73","200","29.53","200","5.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2305610","26.68","146.52","200","69.69","200","12.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","2333710","27.01","79.57","200","29.89","200","10.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1039290","12.02","83.06","200","26.68","200","12.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3575594.75","41.38","59.57","100","15.39","35","1.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1043511.12","12.73","47.9","300","2.1","100","5.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1607.79","0.02","367.16","300","254.98","100","49.27","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","886199.25","10.26","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2381675.5","27.57","104.13","300","3.79","200","2.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1319066.75","15.26","40.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","34.14","120","34.42","100","11.87","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6946059","80.39","61.52","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19171000","221.88","26.23","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133949.84","1.55","24.57","300","0.01","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","3858820","46.85","54.68","100","0","50","7.65","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1327222.38","15.36","59.24","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1574450","18.22","90.08","200","68.1","200","18.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1238810","14.33","124.98","200","66.41","200","9.55","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1670046.13","19.33","129.238","200","45.936","50","5.501","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1620560.75","18.76","143.714","200","45.759","50","4.857","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4072160.5","47.13","75.789","80","26.563","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3288873","38.07","77.414","80","26.515","30","1.458","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","78.01","0","419.851","80","8.746","30","18.494","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","250827.48","2.9","5.188","80","3.008","30","85.165","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3201937,18.529,"18.767","100",0.589,"50","3.284","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2201464.25","26.065",6.8952,"100",0.9346,"50",5.1697,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","177630.859","2.056","13.443","250","9.295","80","67.535","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2270365.5","26.277","76.395","250","26.921","80","1.913","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","8718.671","0.101","1.895","250","0.632","80","16.043","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46864764","542.416","36.925","100","27.619","50","0.677","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","10813228","127.403","10.861","50","0","35","0.261","5","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","45047468","534.847","11.461","50","0.001","35","0","5","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8712090","100.834","190.69","320","0.01","100","4.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5346756.452","61.884","-","-","-","-",0.5633,"20","正常"]