{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":122,"n_cols":12,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1]]}
["监测日期：2025-06-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12869663","148.954","106.011","320","18.608","100","0.968","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2021379.5","23.396","3.76","320","0.578","100","0.444","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8438907","97.672","-","-","-","-",3.105,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","787666.625","9.116","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2033277.75","84719.906","-","-","-","-","0.048","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8879284","102.77","-","-","-","-","0.824","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","541914.25","6.272","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","219219.891","2.537","4.032","320","3.13","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","703698.188","8.145","137.367","300","13.174","100","2.064","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1398219.84","16.183","0.74","200","8.1","200","0.64","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11222914","129.895","204.205","320","40.559","100","0.755","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","330710.125","3.828","0.573","320","0","100","2.127","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9189277","106.357","-","-","-","-",1.59,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3400021.75","39.648","80.219","200","23.019","50","6.815","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3140880.75","36.661","83.033","200","4.87","50","4.716","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3123318","36.43","92.128","200","38.081","50","6.053","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1018193.5","12.3","109.953","200","19.778","35","4.928","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","951465.94","11.01","109.471","200","22.699","35","4.208","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1086184.75","12.57","109.605","200","32.371","35","1.532","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3081837.75","35.67","112.554","200","18.149","35","0.653","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","897411.25","10.387","41.444","200","51.595","50","323.989","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1206894.625","13.969","167.294","200","9.959","50","6.902","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1490259.375","17.248","162.713","200","13.556","50","7.126","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2148258.24","24.864","16.83","200","1.28","35","0.92","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","19.43","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1414697.75","16.374","0.001","50","0","35","8.524","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","788214.264","9.317","11.965","50","0.233","35","19.618","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","48.181","0.001","33.628","50","2.357","35","43.901","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7090.462","0.083","24.907","50","3.238","35","115.522","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","168019.725","1.993","34.243","50","0.031","35","0.28","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38037098.88","1584879.12","21.344","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21505512.96","248.906","21.883","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24371945.28","282.083","31.056","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-128476.8","-1.487","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-791173.44","-9.157","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31616058.24","365.927","67.225","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",49.29,"-",4.99,"-",3.11,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","175707.906","2.034","515.971","320","155.741","100","6.252","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5103209.5","59.065","-","-","-","-",9.874,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10212272","118.198","27.955","320","26.435","100","1.844","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3772814.75","43.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","839980.8","9.722","21.6","50","8.13","35","0.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","857882.5","9.929","-","-","-","-",2.086,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","240468.359","2.783","-","-","-","-",2.382,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23550.369","0.272","-","-","-","-",1.282,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139719.792","5821.658","18.43","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45575981.413","539.054","33.364","100","18.027","50","2.591","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46924276.268","554.085","33.818","100","22.312","50","3.436","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405195.438","4.69","259.279","550","6.948","280","0.555","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","462492.312","5.353","246.488","550","2.047","400","0.269","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","519559.594","6.013","223.517","550","1.37","400","1.019","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460678.188","5.332","213.052","550","0.464","400","0.776","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","800085.625","9.26","123.196","200","5.44","200","1.611","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","800265.312","9.262","89.982","200","6.061","200","8.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128492.117","1.488","12.642","-","39.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1318114.625","15.256","45.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","912500.062","10.561","33.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3896768.5","45.102","63.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4171828.5","48.285","57.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3922983","45.405","63.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7660777","88.666","49.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1475226.125","17.074","40.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2415169.5","27.953","33.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1110275.125","12.87","59.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1654965.625","19.155","64.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3836517","159854.875","66.467","100","1.234","50","11.178","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3772579.75","43.664","32.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1785836.375","20.669","42.259","100","8.066","50","1.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","432775","5.489","30.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2058632.875","23.895","-","-","81.525","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12517053","144.873","56.422","100","9.633","50","7.532","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","541992.75","6.273","34.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","679358.812","7.863","29.593","100","25.874","50","0.526","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3449871.25","39.929","65.374","100","1.182","50","1.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","332311.312","3.846","-","-","2.945","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","15009.525","0.596","20.389","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","520142.406","6.02","14.896","50","1.089","35","1.37","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1147266","13.306","38.904","100","1.474","50","0.192","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","396902.375","4.599","70.932","300","1.095","100","2.836","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5208779","60.327","33.09","100","0.74","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7940187.5","92.085","54.342","100","0.872","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10775992","124.72","91.5","200","26.94","200","7.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2915170","33.74","151.82","200","69.95","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","123273","1.42","7.58","200","9.46","200","19.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1637950","18.95","79.94","200","20.74","200","11.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3823662","46.17","49.54","100","14.11","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1503710.5","18.34","90.27","300","1.33","100","3.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1281.11","0.01","495.79","300","0","100","6682.21","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","882968.88","10.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3360655","38.9","98.7","300","0","200","1.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1950246","22.57","57.62","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","633058.43","7.32","127.12","120","75.31","100","33.46","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6943681.5","80.37","57.88","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20956300","242.55","27.49","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159288.12","1.84","68.38","300","0.01","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6008270","79.47","34.78","100","0","50","1.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285624.12","14.88","72.66","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1215470","14.06","21.75","200","64.04","200","4.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1233640","14.27","59.23","200","67.9","200","2.43","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1710232","19.79","107.996","200","41.948","50","6.33","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1550698.25","17.95","113.712","200","70.132","50","3.861","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3329567.25","38.54","77.263","80","26.554","30","0.769","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1954110.75","22.62","115.19","80","0.302","30","30.344","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2996216","34.68","77.014","80","22.158","30","0.765","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2966426.5","34.33","74.657","80","19.807","30","3.515","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3122554.25","36.141","17.266","100","1.179","50","3.116","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2519820.25","29.678",1.69,"100",0.642,"50",5.471,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","480376.281","5.56","6.578","250","15.951","80","60.847","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2237925.5","25.902","77.557","250","24.576","80","0.418","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1786471.625","20.677","75.81","250","20.857","80","2.191","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43896360","508.06","36.414","100","26.481","50","0.57","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1823567.625","21.466","3.893","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","25805030","305.758","13.862","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8988204.5","108.553","229.828","320","11.753","100","13.758","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5180956.533","59.965","-","-","-","-",4.457,"20","正常"]